## Лист1
ООО "ЭкоДом-Енисей" т/ф 235-87-64, т.258-93-66
Таблица подбора мощности установок ПВУ-1-8-х.
Увеличение температуры воздуха при максимальной мощности ∆t=60ºC (от - 40 до + 20ºC)
Автоматическая, микропроцессорная система управления есколькими установками поставляется отдельно
Цена с монтажем и пуско-наладкой составляет 67200 руб.
№ | Классификация ПВУ-1-8- х | Скорость воздуха м/ сек | Сопротивление , Па. | Габарит БхВ мм. (присоед) | Длинна установки L мм. | Расход воздуха, м3/ч. (-40) | Тепловая мощность, Вт (+20) | Тепловая мощность, Гкал/ч | Пусковая нагрузка, Вт | К-во нагрев. | К-во. канал. | Масса, кг.
1 | ПВУ-1-8-125-3,2 | 7.9 | 26.5 | д-125 | 785 | 350 | 7177.2 | 0.0061713 | 2400 | 3 | 3 | 10
2 | ПВУ-1-8-160-4,8 | 7.1 | 19.9 | д-160 | 785 | 515 | 10560.7 | 0.0090806 | 4800 | 6 | 3 | 10
4 | ПВУ-1-8-200-7,2 | 6.9 | 17.7 | д-200 | 785 | 780 | 16199.9 | 0.013929 | 7200 | 9 | 3 | 12
5 | ПВУ-1-8-250-9,6 | 5.6 | 11.5 | д-250 | 785 | 1000 | 20506.3 | 0.017632 | 9600 | 12 | 3 | 15
6 | ПВУ-1-8-250-12 | 7.1 | 18.5 | д-250 | 785 | 1270 | 26042.9 | 0.022393 | 12000 | 15 | 3 | 15
7 | ПВУ-1-8-315-14,4 | 5.5 | 10.5 | д-315 | 785 | 1545 | 31784.7 | 0.02733 | 14400 | 18 | 3 | 20
8 | ПВУ-1-8-315-16,8 | 6.31 | 5 | д-315 | 785 | 1770 | 35885.9 | 0.030856 | 16800 | 21 | 3 | 23
9 | ПВУ-1-8-315-19,2 | 7.31 | 8 | д-315 | 785 | 2050 | 42037.8 | 0.036146 | 19200 | 24 | 3 | 24
10 | ПВУ-1-8-60/50-24 | 3.5 | 4.5 | 600х500 | 670 | 2550 | 52291 | 0.044962 | 24000 | 30 | 6 | 26
11 | ПВУ-1-8-60/50-28,8 | 4.3 | 6.6 | 600х500 | 670 | 3100 | 63569.4 | 0.05466 | 28800 | 36 | 6 | 27
12 | ПВУ-1-8-60/50-33,6 | 5 | 8.7 | 600х500 | 670 | 3570 | 73207.3 | 0.062947 | 33600 | 42 | 6 | 30
13 | ПВУ-1-8-60/50-38,4 | 5.8 | 11.6 | 600х500 | 670 | 4130 | 84690.8 | 0.072821 | 38400 | 48 | 6 | 34
14 | ПВУ-1-8-60/50-43,2 | 5.9 | 11.8 | 600х500 | 670 | 4620 | 94739 | 0.08146 | 43200 | 54 | 6 | 35
15 | ПВУ-1-8-80/50-43,2 | 4.6 | 7.5 | 800х500 | 670 | 4620 | 94738.9 | 0.081461 | 43200 | 54 | 9 | 37
16 | ПВУ-1-8-80/50-50,4 | 5.4 | 10.2 | 800х500 | 670 | 5400 | 110733.8 | 0.095214 | 50400 | 63 | 9 | 40
17 | ПВУ-1-8-80/50-57,6 | 6.2 | 13.2 | 800х500 | 670 | 6150 | 126113.5 | 0.10844 | 57600 | 72 | 9 | 44
18 | ПВУ-1-8-80/50-64,8 | 6.7 | 15.6 | 800х500 | 670 | 6950 | 142519 | 0.12254 | 64800 | 81 | 9 | 46
19 | ПВУ-1-8-60/50/2-67,2 | 5.6 | 11 | 600х500 | 1340 | 7220 | 148055.2 | 0.1273 | 67200 | 84 | 12 | 53
20 | ПВУ-1-8-60/50/2-72 | 6 | 12.7 | 600х500 | 1340 | 7730 | 158513.4 | 0.1363 | 72000 | 90 | 12 | 56
21 | ПВУ-1-8-60/50/2-76,8 | 6.5 | 14.5 | 600х500 | 1340 | 8250 | 169176.6 | 0.14547 | 76800 | 96 | 12 | 58
22 | ПВУ-1-8-60/50/2-81,6 | 6.6 | 15.3 | 600х500 | 1340 | 8750 | 179430 | 0.15428 | 81600 | 102 | 12 | 61
23 | ПВУ-1-8-60/50/2-86,4 | 6.7 | 15.5 | 600х500 | 1340 | 9270 | 190093 | 0.16345 | 86400 | 108 | 12 | 62
24 | ПВУ-1-8-80/50/2-91,2 | 6.3 | 13.8 | 800х500 | 1340 | 9780 | 200551.2 | 0.17244 | 91200 | 114 | 15 | 69
25 | ПВУ-1-8-80/50/2-96 | 6.6 | 15.3 | 800х500 | 1340 | 10320 | 211624.6 | 0.18196 | 96000 | 120 | 15 | 71
26 | ПВУ-1-8-80/50/2-103,2 | 7.1 | 17.6 | 800х500 | 1340 | 11070 | 227004.3 | 0.19519 | 103200 | 129 | 15 | 78
27 | ПВУ-1-8-80/50/2-135 | 7.3 | 18.5 | 800х500 | 1340 | 11320 | 237130 | 0.2039 | 108000 | 135 | 15 | 80